园区综合能源项目投资收益测算与辅助决策系统

V2.14 核心算法说明书

光伏、储能、光储协同与财务指标的输入、公式、边界和标准算例

| 软件简称 | 零碳项目辅助决策系统 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.14 |
| 编制日期 | 2026年8月2日 |
| 权利人 | 待权利人确认 |

# 1. 计量与通用约定

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 功率 | kW/kWp |
| 电量 | kWh |
| 金额 | 元或万元；内部计算保持数值精度 |
| 折现率/衰减率 | 小数参与公式，界面以百分比展示 |
| 时间 | 年度现金流 t=0…N |

# 2. 光伏发电量

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 容量 | P_pv，kWp |
| 日照 | H，h/天 |
| 系统效率 | PR，0~1 |
| 方位效率 | K_o，0~1 |
| 首年发电 | E₁=P_pv×H×365×PR×K_o |
| 第 t 年 | E_t=E₁×(1-d₁)×(1-d)^(t-1)，以代码配置的首年/逐年衰减口径为准 |

# 3. 光伏收益与现金流

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 自用电量 | E_self=E_t×s |
| 上网电量 | E_grid=E_t−E_self |
| 年度收入 | R_t=E_self×p_buy+E_grid×p_feed |
| 净现金流 | CF_t=R_t−O&M_t−税费_t−其他支出_t |
| 初始投资 | CF₀=−P_pv×单位造价−配套费用 |

# 4. EPC 与 EMC

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| EPC | 业主承担初始投资，获得发电与节省收益，按业主全投资现金流计算 |
| EMC | 投资、收益分成、合同期限和移交按合同参数分配 |
| 合并原则 | 系统经济账只计外部现金流；参与方内部结算不重复计入 |

# 5. 储能有效容量

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 额定容量 | C，kWh |
| 放电深度 | DOD，0~1 |
| 第 t 年容量 | C_t=C×(1−d_b)^(t−1) |
| 可用能量 | E_use,t=C_t×DOD |
| SOC 边界 | SOC_min≤SOC≤SOC_max，且充放电功率不超过额定功率 |

# 6. 储能效率与套利

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 往返效率 | η_rt；实现按充/放电效率拆分或统一口径 |
| 充电成本 | Cost_charge=ΣE_charge,h×p_h |
| 放电价值 | Value_discharge=ΣE_discharge,h×p_h |
| 年度净收益 | R_b=Value_discharge−Cost_charge−辅助用电−运维 |
| 循环限制 | 等效完全循环次数不超过设备与年度策略边界 |

# 7. 光储协同

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 即时自用 | E_direct,h=min(PV_h,Load_h) |
| 余电 | E_surplus,h=max(PV_h−Load_h,0) |
| 充电 | E_charge,h=min(余电,功率限制,SOC 空间) |
| 放电 | E_discharge,h=min(后续负荷缺口,功率限制,SOC 可用量) |
| 协同增量 | ΔR=R(光伏+储能)−R(光伏无储能反事实) |

# 8. NPV

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 公式 | NPV=Σ[t=0..N] CF_t/(1+r)^t |
| 折现率 | r 为项目折现率 |
| 判断 | NPV>0 表示在给定折现率下创造正的折现价值 |
| 边界 | 单位必须一致；t=0 初始投资不折现 |

# 9. IRR

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 定义 | 求 r* 使 Σ CF_t/(1+r*)^t=0 |
| 数值法 | 在合理区间内迭代求根 |
| 边界 | 现金流无符号变化或多重根时，IRR 可能不存在或不具唯一经济解释 |
| 验证 | 使用相同现金流在独立表格中复算 |

# 10. 动态回收期

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 累计值 | Cum_t=Σ[i=0..t] CF_i/(1+r)^i |
| 整数年 | 找到 Cum 首次由负转非负的年度 t |
| 分数年 | (t−1)+¦Cum_(t−1)¦/DCF_t |
| 边界 | 测算期内未回正则标记超过测算期，不伪造有限年数 |

# 11. 更换、残值与衰减

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 设备更换 | 在指定年度将更换比例×初始设备投资计为负现金流 |
| 标准储能算例 | 第 10 年更换比例 25% |
| 残值 | 最后一年计入残值率×可计残值基础 |
| 衰减 | 每年可用容量或发电量按设定曲线递减 |

# 12. 敏感性分析

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 单因素 | 保持其余参数不变，改变造价、电价、消纳率、效率或衰减 |
| 输出 | 重新计算 NPV、IRR 与回收期 |
| 误差 | 显示舍入不改变内部现金流；对照误差按底层数值计算 |
| 限制 | 敏感性结果是条件情景，不是概率承诺 |

# 13. 标准算例

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 光伏输入 | 1000 kW，投资 320 万元 |
| 光伏输出 | 首年发电 1,019,874.24 kWh；首年净收益 74.015 万元；NPV 586.635 万元；IRR 22.527%；回收期 4.359 年 |
| 储能输入 | 投资 450 万元，更换年 10，更换比例 25%，残值 5% |
| 储能输出 | 首年净收益 75.25 万元；NPV 160.674 万元；IRR 11.581%；回收期 6.243 年 |
| 工程输出 | 建议 180 kW / 1140 kWh；余电 1090 kWh；可交付 959.2 kWh |

提示：标准算例详细输入和逐项结果见 05-testing 目录中的 JSON 与三份验证工作簿。

# 14. 校验与限制

| 项目 | 算法口径 |
| --- | --- |
| 重复性 | 同一 JSON 输入重复计算结果一致 |
| 独立复核 | 光伏、储能、财务使用独立电子表格复算 |
| 报告一致性 | 报告消费同一计算结果，不另造公式 |
| 现实边界 | 正式投资需用实测负荷、气象、报价、税务、合同与政策复核 |
| 非正式功能 | 不包含真实 AI 决策、碳交易执行、实时 VPP/物联网/数字孪生控制 |